## ReakGucDesYanHizVerKayEsas
REAKTİF GÜÇ DESTEĞİ ve GERİLİM KONTROLÜ YAN HİZMETİNE İLİŞKİN VERİ KAYIT ESASLARI, MART 2011
Kayıt Dosyası Biçimi :
a) BARA GERİLİM REFERANS DEĞERİ İLETİLEN BİRİMİN (ÜNİTE/SANTRAL/KOMBİNE ÇEVRİM BLOĞU) ADI: ...
b) İLGİLİ BİRİMİN "ÜNITELERİNİN" NOMİNAL AKTİF GÜCÜ (Pnom) ve MİNİMUM KARARLI ÜRETİM DÜZEYİ (MKÜD) (MW): ...
c) İLGİLİ BİRİMİN "ÜNİTELERİNİN" AŞIRI VE DÜŞÜK İKAZLI ZORUNLU MVAR DEĞERLERİ (MVAR): …
d) VARSA, İLGİLİ ANLAŞMA DAHİLİNDE SENKRON KOMPANSATÖR HİZMETİ VEREBİLEN ÜNİTELERİN SENKRON KOMPANSATÖR DURUMUNDAKİ ZORUNLU MVAR DEĞERLERİ (MVAR):….
e | f | g | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
TARIH | SAAT | SIRA_NO | BARA_GER_kV | BARA_GER_SET_DEG_kV | BRM_DONEN_ASIRIIKAZ_ZOR_MVAR | BRM_DONEN_DUSUKIKAZ_ZOR_MVAR | BRM_GEN_TER_TOPLAM_MVAR | UNI_1_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW | UNI_1_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr | UNI_1_GEN_TER_GER_kV | UNI_1_GEN_MOD | UNI_2_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW | UNI_2_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr | UNI_2_GEN_TER_GER_kV | UNI_2_GEN_MOD | UNI_n_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW | UNI_n_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr | UNI_n_GEN_TER_GER_kV | UNI_n_GEN_MOD
15.01.2011 | 00:00:00 | 1 | 153,000 | 154,000 | 144,000 | -63,000 | 60,000 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1
...
15.01.2011 | 17:00:00 | 1021 | 153,000 | 154,000 | 96,000 | -42,000 | 40,000 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1
15.01.2011 | 17:01:00 | 1022 | 153,000 | 154,000 | 96,000 | -42,000 | 40,000 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1
15.01.2011 | 17:02:00 | 1023 | 153,000 | 154,000 | 96,000 | -42,000 | 40,000 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1
...
15.01.2011 | 20:00:00 | 1201 | 153,000 | 154,000 | 144,000 | -63,000 | 60,000 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1
15.01.2011 | 20:01:00 | 1202 | 153,000 | 154,000 | 144,000 | -63,000 | 60,000 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1
15.01.2011 | 20:02:00 | 1203 | 153,000 | 154,000 | 144,000 | -63,000 | 60,000 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1 | 95,000 | 20,000 | 15,300 | 1
...
15.01.2011 | 22:00:00 | 1321 | 153,000 | 154,000 | 48,000 | -21,000 | 30,000 | 95,000 | 30,000 | 15,500 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1
15.01.2011 | 22:01:00 | 1322 | 153,000 | 154,000 | 48,000 | -21,000 | 30,000 | 95,000 | 30,000 | 15,500 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1
...
15.01.2011 | 23:59:00 | 1440 | 153,000 | 154,000 | 48,000 | -21,000 | 30,000 | 95,000 | 30,000 | 15,500 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1
• Verilerin elde edildiği sistemin GPS veya NTP protokolu ile zaman senkronizasyonunun sağlanması tercih edilmelidir.
• Kayıt dosyası her bir gün, bara gerilim set değeri iletilen "birim" için, dakikalık bazda düzenlenecektir.
• Bir üretim biriminde (kombine çevrim bloğu ya da birden fazla üniteli üretim birimi) set değer iletilen ve regüle edimesi beklenen birbirinden ayrı birden fazla bara varsa, bara sayısı kadar kayıt dosyası oluşturulması
beklenmektedir. Bu durumda, kayıt dosyası içeriğinin, ilgili baraya bağlı ünitelerin, toplam (3,4 ve 5 nolu sütunlar) ve bireysel bilgilerinden oluşması beklenmektedir.
(İki baralı şalt konfigürasyonuna sahip, kuplaj kesicisinin çeşitli sebeplerle açık olarak çalıştırılması süreklilik arz eden üretim birimlerinde, baralara bağlı üniteler değişiklik arz edeceğinden,
kayıt dosyasının içeriği oluşturulurken bu noktaya (kuplaj kesici pozisyonu, ünite bara ayırıcı pozisyonları) dikkat edilmelidir.
• Kayıt dosyası "zip" biçiminde sıkıştırılarak, TEİAŞ'ın İlgili Bölge Yük Tevzii İşletme Müdürlüğü'nün belirtilen adresine elektronik ortamda gönderilecektir.
• Kayıt dosyasında Türkçe karakterler olmayacak ve büyük harfler kullanılacaktır.
• Analog değerler (Üstteki tablodaki 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 .... nolu sutünlardaki değerler) virgülden sonra 3 (üç) basamak olarak kaydedilecektir. (Virgülden sonra iki basamak da yeterli çözünürlüğü sağlayacaktır)
Onluk ayıraç olarak nokta değil virgül kullanılacaktır.
• Kayıt dosyası "csv" metin biçiminde olup, dosyada yer alan her bir alan noktalı virgül karakteri ile birbirinden ayrılacaktır.
• Kayıt dosyasındaki her bir satırın sonuna noktalı virgül karakteri konulacaktır.
• Kayıt dosyası adı,"RGVK", tarih ve ilgili birimin adınu içerecek şekilde "RGVK_birimadı_yyyyaagg.csv" biçiminde sağlanacaktır (örnek: RGVK_abches_20110115.csv) .
• Kayıt dosyasının;
a) İlk satırında bara gerilim referans değeri iletilen birimin adı belirtilecektir. (örneğin ABC HES)
b) İkinci satırında ilgili birimin "ünitelerinin" nominal aktif gücü ve minimum kararlı üretim düzeyleri her bir ünite için sıra ile belirtilecektir. (MW) (örneğin 100,000;40,000;100,000;40,000;100,000;40,000;)
c) Üçüncü satırında ilgili birimin ünitelerinin AŞIRI VE DÜŞÜK İKAZLI ZORUNLU MVAR DEĞERLERİ yer alacaktır (MVAR) (örneğin; 48,000;-21,000;48,000;-21,000;48,000;-21,000;)
Bu satıra ünite bazında yazılacak ilk değer, ünitenin aşırı ikazlı zorunlu MVAr değeri iken, ikinci değer düşük ikazlı zorunlu MVAr değeridir. Düşük ikazlı zorunlu MVAR değerinin başına "-" işareti eklenecektir.
d) Dördüncü satırında ilgili birimin senkron kompansatör hizmeti sağlanmasına dair bir anlaşması var ise, "1;" ve ünitelerinin senkron kompansatör olarak AŞIRI VE DÜŞÜK İKAZLI ZORUNLU MVAR DEĞERLERİ yer
alacaktır. (MVAR) (örneğin; 1;80,000;-40,000;80,000;-40,000;80,000;-40,000;) Eğer, ilgili birimin senkron kompansatör hizmeti vermek için bir anlaşması yok ise, bu alana "0;" yazılacaktır.
• Kayıt dosyasının beşinci satırında verilere ilişkin alan adları yer alacak ve noktalı virgül karakteri ile birbirinden ayrılacaktır.
e) Beşinci satırın 1. sutünunda yer alan TARİH bilgisi; gün, ay ve yıl sıralamasıyla "gg.aa.yyyy" biçiminde kaydedilecektir.
f) Beşinci satırın 2. sutünunda yer alan SAAT bilgisi; saat, dakika ve saniye sıralamasıyla "hh:mm:ss" biçiminde kaydedilecektir. Bu formata salise bilgisi eklenmemelidir.
g) Beşinci satırın 3. sutünunda yer alan SIRA_NO; herbir veri için bir artırılacak şekilde virgülsüz kaydedilecektir.
• Ölçme verileri kayıt dosyasının altıncı satırından itibaren yer alacaktır.
1) BARA_GER_kV alanına, canlı olan yüksek gerilim barasının kV olarak gerilim değeri kaydedilecektir. (İki baradan birinin bakım amaçlı boşaltılması durumunda, canlı olan baranın gerilimi kayıt altına alınmalıdır.)
2) BARA_GER_SET_DEG_kV alanına, PYS (Piyasa Yönetim Sistemi) aracılığı ile ilgili birime iletilen bara gerilim referans değeri kaydedilecektir.
3) BRM_DONEN_ASIRIIKAZ_ZOR_MVAR alanına, ilgili "birimin", ilgili baraya bağlı olarak devrede olan ünite sayısına göre, generatör terminalinde belirlenen aşırı ikazlı zorunlu MVAR değerlerinin "toplamı" kaydedilecektir.
4) BRM_DONEN_DUSUKIKAZ_ZOR_MVAR alanına ilgili "birimin", ilgili baraya bağlı olarak devrede olan ünite sayısına göre, generatör terminalinde belirlenen düşük ikazlı zorunlu MVAR değerlerinin "toplamı" kaydedilecektir.(- olarak)
5) BRM_GEN_TER_TOPLAM_MVAR alanına, ilgili birimin ünitelerinin generatör terminallerindeki toplam MVAR değeri kaydedilecektir.
Altıncı sütundan itibaren tüm ünitelerin generator terminali aktif ve reaktif güçleri, generatör terminal gerilimleri ve işletme modları kaydedilecektir.*
6) UNI_1_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW alanına, reaktif destek sağlayan birimin ilk ünitesine ait generator terminali aktif çıkış gücü MW cinsinden kaydedilecektir.
7) UNI_1_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr alanına, reaktif destek sağlayan birimin ilk ünitesine ait generator terminali reaktif gücü MVAr cinsinden kaydedilecektir.
8) UNI_1_GEN_TER_GER_kV alanına, reaktif destek sağlayan birimin ilk ünitesine ait generator terminali gerilim değeri kV cinsinden kaydedilecektir.
9) UNI_1_GEN_MOD alanında generatörün işletme şekli belirtilecektir. (1=Generator Terminal Gerilimi Kontrolu, 2=Sabit Reaktif Güç Kontrolu, 3= Sabit Güç Faktörü Kontrolu) **
10) UNI_2_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW bilgisi reaktif destek sağlayan birimde ikinci bir ünite varsa doldurulur. Bu alana, reaktif destek sağlayan birimin ikinci ünitesine ait generator terminali aktif çıkış gücü MW cinsinden kaydedilecektir.
11) UNI_2_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr bilgisi reaktif destek sağlayan birimde ikinci bir ünite varsa doldurulur. Bu alana, reaktif destek sağlayan birimin ikinci ünitesine ait generator terminali reaktif gücü MVAr cinsinden kaydedilecektir.
12) UNI_2_GEN_TER_GER_kV bilgisi reaktif destek sağlayan birimde ikinci bir ünite varsa doldurulur. Bu alana,reaktif destek sağlayan birimin ikinci ünitesine ait generator terminali gerilim değeri kV cinsinden kaydedilecektir.
13) UNI_2_GEN_MOD alanında generatörün işletme şekli belirtilecektir. (1=Generator Terminal Gerilimi Kontrolu, 2=Sabit Reaktif Güç Kontrolu, 3=Sabit Güç Faktörü Kontrolu)
14) İlgili birimdeki ünite sayısına göre, UNI_n_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW, UNI_n_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr ve UNI_n_GEN_TER_GER_kV, UNI_n_GEN_MOD bilgileri herbir ünite için ayrı ayrı (Ünite3, Ünite4, …, Ünite_n) oluşturulacaktır.
*Düşük ikazlı MVAR değerleri - olarak ifade edilecektir.
** TEİAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe, bara gerilimi regülasyonu için ünitelerde kullanılacak temel işletme şekli "Generatör Terminal Gerilimi Kontrolu" olmalıdır. (1)
• Üretici tarafından, hazırlanacak günlük veri kayıt (csv) dosyası, ertesi gün en geç mesai bitimine kadar, İlgili Bölge Yük Tevzii İşletme Müdürlüğü'nün belirtilen adresine elektronik ortamda gönderilecektir.
Örnek Kayıt Dosyası İçeriği (RGVK_abches_20110115.csv --> RGVK_abches_20110115.zip): |  |  | 11: Oguz YILMAZ, Mart 2011, Ankara
BARA GERILIM REFERANS DEGERI ILETILEN BIRIMIN (UNITE/SANTRAL/KOMBINE CEVRIM BLOGU) ADI:;ABC HES;
ILGILI BIRIMIN "UNITELERININ" NOMINAL AKTIF GUCU (Pnom) ve MINIMUM KARARLI URETIM DUZEYI (MKUD) (MW):;100,000;40,000;100,000;40,000;100,000;40,000;
ILGILI BIRIMIN "UNITELERININ" ASIRI VE DUSUK IKAZLI ZORUNLU MVAR DEGERLERI (MVAR):;48,000;-21,000;48,000;-21,000;48,000;-21,000;
VARSA, ILGILI ANLASMA DAHILINDE SENKRON KOMPANSATOR HIZMETI VEREBILEN UNITELERIN SENKRON KOMPANSATOR DURUMUNDAKI ZORUNLU MVAR DEGERLERI (MVAR):;0;
TARIH;SAAT;SIRA_NO;BARA_GER_kV;BARA_GER_SET_DEG_kV;BRM_DONEN_ASIRIIKAZ_ZOR_MVAR;BRM_DONEN_DUSUKIKAZ_ZOR_MVAR;BRM_GEN_TER_TOPLAM_MVAR;UNI_1_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW;UNI_1_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr;UNI_1_GEN_TER_GER_kV;UNI_1_GEN_MOD;UNI_2_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW;UNI_2_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr;UNI_2_GEN_TER_GER_kV;UNI_2_GEN_MOD;UNI_n_GEN_TER_AKT_CIK_GUCU_MW;UNI_n_GEN_TER_REA_GUCU_MVAr;UNI_n_GEN_TER_GER_kV;UNI_n_GEN_MOD;
15.01.2011;00:00:00;1;153,000;154,000;144,000;-63,000;60,000;95,000;20,000;15,300;1;95,000;20,000;15,300;1;95,000;20,000;15,300;1;
...
15.01.2011;17:00:00;1021;153,000;154,000;96,000;-42,000;40,000;95,000;20,000;15,300;1;0,000;0,000;0,000;1;95,000;20,000;15,300;1;
15.01.2011;17:01:00;1022;153,000;154,000;96,000;-42,000;40,000;95,000;20,000;15,300;1;0,000;0,000;0,000;1;95,000;20,000;15,300;1;
15.01.2011;17:02:00;1023;153,000;154,000;96,000;-42,000;40,000;95,000;20,000;15,300;1;0,000;0,000;0,000;1;95,000;20,000;15,300;1;
...
15.01.2011;20:00:00;1201;153,000;154,000;144,000;-63,000;60,000;95,000;20,000;15,300;1;95,000;20,000;15,300;1;95,000;20,000;15,300;1;
15.01.2011;20:01:00;1202;153,000;154,000;144,000;-63,000;60,000;95,000;20,000;15,300;1;95,000;20,000;15,300;1;95,000;20,000;15,300;1;
15.01.2011;20:02:00;1203;153,000;154,000;144,000;-63,000;60,000;95,000;20,000;15,300;1;95,000;20,000;15,300;1;95,000;20,000;15,300;1;
...
15.01.2011;22:00:00;1321;153,000;154,000;48,000;-21,000;30,000;95,000;30,000;15,500;1;0,000;0,000;0,000;1;0,000;0,000;0,000;1;
15.01.2011;22:01:00;1322;153,000;154,000;48,000;-21,000;30,000;95,000;30,000;15,500;1;0,000;0,000;0,000;1;0,000;0,000;0,000;1;
...
15.01.2011;23:59:00;1440;153,000;154,000;48,000;-21,000;30,000;95,000;30,000;15,500;1;0,000;0,000;0,000;1;0,000;0,000;0,000;1;